Система голосового оповещения об эвакуации

Оповещатели пожарные речевые WL-304P

| Паспорт изделия Версия 1.0 |  |
| --- | --- |

Спецификация

| Модель |  | WL-304P |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электротехнические параметры | Рабочее напряжение | 100В |  |
|  | Мощность включения | 6/3/1.5/0.75 Вт |  |
|  | Частотный диапазон | 70 Гц – 20 кГц |  |
|  | Угол направленности | 1 кГц | 180° |
|  |  | 4 кГц | 90° |
|  |  | 8 кГц | 80° |
|  | SPL, Ватт/метр | 94 дБ |  |
| Физические параметры | Тип корпуса | Пластик, решетка металл |  |
|  | Исполнение | Внутреннее |  |
|  | Класс защиты | IP41 |  |
|  | Рабочая температура | -15°C…+60°C |  |
|  | Размеры (DxД) | 220x190 x87 мм |  |
|  | Вес | 1.1 кг |  |

| 1 кГц | 180° |
| --- | --- |
| 4 кГц | 90° |
| 8 кГц | 80° |

Диаграмма направленности оповещателя на разных частотах:

Особенности функционирования

Данный оповещатель снабжен трансформатором. В режиме трансформаторного согласования, подключается к высоковольтному выходу трансляционного усилителя. Для увеличения мощности может использоваться несколько оповещателей, которые подключаются к выходу усилителя или коммутатора (селектора) параллельно. Суммарная мощность оповещателей не должна превышать мощности усилителя.

Подключение оповещателя

Оповещатель имеет встроенный трансформатор с отводами, для установки (градации) различных значений мощности:

| Цвет провода | Выходная мощность (Вт) |
| --- | --- |
| Черный | COM (общий) |
| Красный | 6 Вт |
| Белый | 3 Вт |
| Зеленый | 1,5 Вт |
| Коричневый | 0,75 |

Внешний вид

Размеры

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Разметка креплений

На рисунке ниже приведена разметка креплений на задней панели оповещателя. Установка громкоговорителей производится на две точки крепления (1-1, 2-2 или 3-3). Точки крепления 2-2 позволяют обеспечить потолочный монтаж.

Правила эксплуатации

1. Перед использованием оповещателя убедитесь, что выходное напряжение усилителя

не превышает 100В.

2. Оповещатель не должен подвергаться воздействию воды.

3. Не бросайте оповещатель; не допускаются падения и сильная тряска устройства.

4. В процессе транспортировки оповещатель должен находиться в оригинальной или

аналогичной ей упаковке.

5. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

6. Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого

входа – это может привести к выходу устройства из строя.

7. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может

привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в течение 5 лет с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования, сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Правила осуществления гарантийного ремонта

- Для получения гарантии пользователь должен предъявить гарантийный талон, а также чек, сохраненный пользователем, и счет-фактуру на покупку устройства в качестве подтверждающих документов.

- Следующие условия не попадают под действие гарантии:

- Повреждение изделия из-за неправильной установки, использования или обращения;

- Повреждение изделия из-за ненормальных условий (например, чрезмерного напряжения источника питания или влажности окружающей среды);

- Повреждение продукции в результате стихийных бедствий;

- Серийный номер продукта изменен, изменен или удален;

- Изделие было отремонтировано или модифицировано любым лицом без надлежащего разрешения нашей компании;

  - Пожалуйста, храните руководство пользователя и гарантийный талон в надежном месте.

  - Если у вас возникли вопросы или вы приняли меры предосторожности, не упомянутые в настоящем руководстве пользователя, свяжитесь с нами.

  - В случае возникновения неисправности в гарантийный период – 5 лет, пожалуйста, свяжитесь с сервисным персоналом (или дистрибьютором) нашей компании для обслуживания. Компания не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несанкционированной разборки или обслуживания или ремонта несанкционированным персоналом.

Дата изготовления 02.09.2024

Зав. ___________